| 管理员 | 蒋小波 |
| --- | --- |
| 类别 | 6 |
| 级别 | 对外公开 |

- 南宁学院信息安全综合应急预案

- 总   则

  - 为确保南宁学院信息系统的安全与稳定，以保证正常运行为宗旨，按照“预防为主，积极处置”的原则，本着建立一个有效处置突发事件，建立统一指挥、职责明确、运转有序、反应迅速处置有力的应急处置体系，特制定本预案。

  - 本预案内容主要包括应急处理人员组织机构、应急处理流程、服务器及存储设备故障应急处理措施（含软、硬件故障处置办法）、网络设备故障应急处理措施（含软、硬件故障处置办法）、网络攻击事件紧急处置措施、有害程序事件紧急处置措施、广域网线路中断紧急处置措施、局域网中断紧急处置措施、电源系统应急处置措施、消防和防雷应急处置措施、自然灾害应急处置措施。

- 应急处理人员组织机构

  - 组织机构与职责名单：

| 机构/岗位 | 职责 | 名单 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南宁市网络安全保卫支队 | 学院信息安全事件应急处理最高指挥机构，负责对学院上报的自身无法处理的信息安全事件进行指导及处理，提供相应技术资源、物力资源等 | - | 0771-2891525 |
| 网络安全与信息化领导小组 | 负责对学院发生的重大信息安全事件进行审定处理，上报钦州市公安局请求援助 | - | 内部程序 |
| 应急小组组长 | 信息安全主管，信息安全事件应急处理总指挥，负责全面紧急行动，及时协调应急行动所涉及的岗位人员，必要时及时上报上机领导并请求援助，提供应急响应的设备 | 沈艺敏 | 13807810208 |
| 应急小组副组长 | 在总指挥的领导下展开具体工作，在总指挥不在时履行总指挥职责；根据获得的应急信息下达命令 | 江春 | 13687719869 |
| 应急联络员 | 负责各信息安全事件的接收、通知，收集相关信息及时汇报事件情况，协同处理 | 徐家丽 | 18078151664 |
| 应急小组组员 | 负责现场临时设备抢救和对事态的控制，听从上级指挥人员的安排 | 蒋小波 | 18260888099 |
| 应急小组组员 | 负责现场临时设备抢救和对事态的控制，听从上级指挥人员的安排 | 林仪 | 13077755945 |
| 应急小组组员 | 负责现场临时设备抢救和对事态的控制，听从上级指挥人员的安排 | 庞富宁 | 18777119218 |
| 第三方技术支持 南宁市迈越软件有限责任公司 | 根据签订的运维合同及相关协议，在学院发生各种事件时，随时提供技术支持等 | 覃莉恒 | 0771-2820025 |

- 应急处理流程

  - 当事件发现者发现事件发生时，应立即采取相应措施阻止事件的进一步扩大并报相关管理员、应急联络员，根据应急预案采取相应的处置办法进行处理，若解决了的填写《安全事件报告》报信息安全主管，无法解决的报信息安全主管进行处理，若还是无法解决则立即上报领导小组和市网安支队，事件解决后统一填写《安全事件报告》并总结经验教训，事件具体处理流程图如下图：

- 服务器及存储设备故障应急处理措施

  - 排错流程如下图：

下面流程图是管理人员所应采取的排错模型，当发生服务器及存储设备故障时应按照此流程快速进行定位、排除故障。

故障发生

硬件故障

软件故障

服务器前后面板相关指示灯异常显示

查看系统日志、任务管理器、程序状态等

综合判断，列出原因

编写故障文档

解决故障

判定

结束

  - 应急处置具体措施

- 服务器设备损坏应急处置措施

  - 关键应用系统所在服务器设备损坏后，管理员应立即查明原因，使用备份服务器替换损坏设备，并立即恢复应用系统正常使用；

  - 立即与设备提供商联系，请求派维修人员前来维修。

- 服务器软件损坏紧急处置措施

  - 迅速查找原因，尝试重启系统。使用备份进行恢复。必要时联系开发商；

  - 当发现服务器感染有病毒后，应立即将该机从网络上隔离出来。并启用杀病毒软件对该机进行杀毒处理，同时使用病毒检测软件对其他机器进行病毒扫描和清除工作。经技术人员确认确实无法查杀该病毒后，应作好相关记录，并迅速联系有关产品商研究解决；

  - 当因空调，电力等问题需要关闭所有服务器时，应遵循如下步骤：先关闭所有应用服务器和数据库服务器，再关闭存储设备。启动所有服务器时，应先打开存储设备，再打开数据库服务器，最后打开应用服务器。

- 网络设备故障应急处理措施

  - 网络设备排错流程：

下面流程图是网络维护人员所应采取的排错模型，当发生网络故障时应按照此流程快速进行定位、排除故障。

故障发生

硬件故障

软件故障

线路检查、设备指示灯异常显示

查看设备日志、系统日志、系统服务状态等

综合判断，列出原因

编写故障文档

解决故障

判定

结束

  - 应急处置具体措施

- 网络设备损坏应急处置措施

  - 发现设备故障或损坏后，管理员应立即查明原因，判断故障影响范围采取相应措施，如关闭相关服务，使用备用设备替换损坏设备，并立即恢复网络服务正常使用；

  - 立即与技术人员或设备提供商联系，请求派维修人员前来维修。

- 网络设备软件损坏紧急处置措施

  - 迅速查找原因，尝试重启系统。使用备份进行恢复。必要时联系开发商；

  - 当发现系统感染有病毒后，应立即将该机从网络上隔离出来。并启用杀病毒软件对该机进行杀毒处理，同时使用病毒检测软件对其他机器进行病毒扫描和清除工作。经技术人员确认确实无法查杀该病毒后，应作好相关记录，并迅速联系有关产品商研究解决；

  - 当因空调，电力等问题需要关闭或重启网络设备时，应遵循如下步骤：先检查网络设备当前状态参数，备份重要数据，通过备份恢复测试后方可关闭或重启。

- 网络攻击事件紧急处置措施

  - 网络攻击事件包括拒绝服务攻击事件、后门攻击事件、漏洞攻击事件、网络扫描窃听事件、网络钓鱼事件、干扰事件和其他网络攻击事件。

  - 当发现系统日志异常、网页内容被篡改、Internet接入路由器有未知用户登录或通过其他方式发现网络正在被攻击时，应立即采取相应措施，控制事态发展，并根据事件处理上报流程向部门领导通报情况；

  - 在相关人员授权下，立即备份当时的log日志并采用端口限制方式阻断外部的入侵，观察被攻击的服务器等设备状态，同时向部门领导汇报情况；

  - 协调相关应用部门，与部门有关技术人员一同负责被破坏系统的恢复与重建工作；

  - 协助部门技术人员协同有关部门共同追查非法信息来源；

  - 情况严重的，根据突发事件级别应及时向有关上级部门汇报。

- 有害程序事件紧急处置措施

  - 有害程序事件包括计算机病毒事件、蠕虫事件、特洛伊木马、僵尸网络事件、混合程序攻击事件、网页内嵌恶意代码事件和其他有害程序事件等。

  - 当发现计算机感染有害程序后，应立即将该机从网络上隔离出来；或从网络设备状态发现病毒爆发应采取show mac-address sh arp定位或IP查询等措施将感染机器所在的网络设备端口shutdown；

  - 通知维护人员对该设备的硬盘进行数据备份；

  - 启用查杀软件对该机进行查杀处理，同时进行恶意程序、恶意代码、病毒检测软件对其他机器进行恶意程序、恶意代码、病毒扫描和清除工作；

  - 如发现查杀软件无法清除该有害程序，应立即通知用户并及时向部门领导报告，经部门技术人员确认无法查杀该有害程序并同意格式化硬盘后，作好相关记录，并格式化硬盘；

  - 机器恢复后重新开启网络设备的相应端口；

  - 认为情况极为严重，根据突发事件级别应及时向有关上级部门汇报。

- 广域网线路中断紧急处置措施

  - 链路出现问题后，网络管理人员应立即部门领导报告，沟通地方节点技术人员共同迅速判断故障，查明故障原因；

  - 如属我方管辖范围，由双方技术人员立即配合予以恢复。如遇无法恢复情况，立即进行备件更换或向有关厂商请求支援；

  - 如属运营商管辖范围，立即与运营商维护部门申报故障，请求修复；

  - 根据突发事件级别应及时向有关上级部门汇报。

- 局域网中断紧急处置措施

  - 局域网中断后，网络管理人员应立即判断故障节点，查明故障原因，采取处理措施并向部门领导汇报；

  - 如属线路故障，更换新线路或重新安装线路；或从最近飞线至故障设备；

  - 如属路由器、交换机等网络设备（光模块）故障，应立即查找是否有相关备件可以替换，或与设备提供商联系更换设备，并调试畅通；

  - 如属路由器、交换机配置文件破坏，应迅速按照备份配置文件重新配置，并调试畅通；如遇无法解决的技术问题，立即向有关厂商请求支援；

  - 情况严重的，根据突发事件级别应及时向有关上级部门汇报。

- 电源系统应急处置措施

  - 定期检查机房供电设备的运行状况和电路线缆器材情况；

  - 当机房发生市电供电突然停电或是电源异常时。首先应和供电局联系确认正常停电以及预计停电时间。检查不间断电源的电池可供电时间，确保设备正常运行，如遇到突然断电，应及时将不在UPS电源供电范围内的设备及时断电，预防突然来电时瞬间电流过大导致设备损坏等现象；

  - 当确定停电时间超出机房UPS承载范围后，首先确定停电的范围以及受影响的设备范围。并及时通知各部门做好停电应急准备。然后通知机房电源维护人和设备的负责人到达现场，做好各设备的电源停电准备。在UPS供电电量仅剩10%之后，严格按操作手册停掉各服务器的电源，最后停核心交换机和路由器，等待电力恢复；

  - 当确定停电原因是在本身供电系统范围内，立即汇报给负责领导，并及时联系相关维护人员达到现场检修。对于恢复时间无法预计的，要通知各个部门做好准备工作；

  - 恢复供电后，严格按照操作程序逐步恢复机房设备和UPS的供电，以防瞬间电流过大造成设备损坏。

- 消防和防雷应急处置措施

  - 上班工作时间发生火警，还在机房工作的人员应及时紧急撤离，并立刻拨打119报警。在确保自身安全的情况下，应尽量使用灭火器进行灭火，减少电子设备的损坏。同时采取关闭电源总闸等措施，尽量减少可能造成的损失和破坏；

  - 非工作时间或节假日休息时间值班人员发现火情后，要立刻拨打119报警，并立刻通知相关部门和领导，做好火灾的处置工作；

  - 火情结束之后，机房相关人员应全体赶赴现场，并向公司相关部门汇报。同时立即联系相关网络公司和设备相关厂家，及时评估事故损失情况，研讨恢复网络系统正常运行的最佳解决方案；

  - 遇雷暴天气或接上级部门雷暴气象预警，应关闭所有服务器，切断电源，暂停内部计算机网络工作。雷暴天气结束后，及时开通服务器，恢复内部计算机网络工作。因雷击造成的损失，应及时进行核实、报损，并将详细情况向部门领导汇报。

- 自然灾害应急处置措施

  - 发生自然灾害后，首先应该组织人员撤离现场。当确认灾害不会造成人生伤害后，在回到机房检查设备，立刻向上级领导汇报，并联系相关网络和设备厂家，积极做好灾后恢复工作，确保在最短时间内恢复机房正常运行。

  - 此应急预案由网络信息中心负责解释。

  - 本标准自颁布之日起实行。